青田县油竹小学工程方案设计                                                               招标文件

深圳实验学校中学部高低压配电系统维护项目项目招标文件
（项目编号：SZSYCG2022032）
深圳实验学校
二○二二年七月二十一日

第一章  项目评审信息

      项目编号：  SZSYCG2022032
      项目名称：  深圳实验学校中学部高低压配电系统维护项目
      项目类型：  服务类

      采购方式：  公开招标

      资金来源：  财政资金
      货币类型：  人民币

投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）

	符合性检查表

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明

	5
	投标报价有严重缺漏项目

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求


评标信息

评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法 法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家，中标供应商数量为 1 家。

评标方法
综合评分法（新价格分算法），是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
 价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	20

	2
	技术
	56

	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	实施方案
	14
	横向比较各投标人的服务方案（方案严谨切合实际，维保工作计划、维保标准、质量安全保证措施、维护保养检测表格内容全面、可操作性）：优14分，良11分，中8分，差4分。

	
	2
	维保检测机具
	6
	维保、检测机具经过计量检定站校准或检定并出具报告；每提供1项报告得1分，该项得分最高不超过6分。

提供相关有效报告复印件加盖公章，原件备查，未提供或不符合不得分。

	
	3
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	12
	（一）评分内容：

1. 项目负责人为机电专业高级工程师的，得12分；中级得6分；其它不得分。
（二）评分依据：

1.要求提供通过投标人购买的项目负责人__2021年01_月至_2021_年_4_月的社保证明、相关证书、工作经验证明作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

3.社保证明资料应当至少包含医疗保险，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。

	
	4
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	18
	（一）评分内容：

1.持安全员证的每人1，最多得3分；

2.持试验人员证的每人1.5，最多得7.5分；

3.持高低压电工证的每人1.5，最多7.5分.
（二）评分依据：

1.要求提供通过投标人购买的项目主要团队成员（主要技术人员）_2022年_1_月至_2022_年6_月的社保证明、相关证书作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	5
	违约承诺
	6
	横向对比：优6分，良4分，中3分，差1分。提供承诺函（格式自拟）加盖公章，原件备查，未提供或不符合不得分。

	3
	综合实力
	24

	
	行号
	内容
	权重
	评分准则

	
	1
	投标人通过相关认证情况
	6
	（一）评分内容：

1. 质量管理体系认证证书的，得2分；

2. 环境管理体系认证证书的,得2分；

3. 职业健康安全管理体系认证证书,得2分；

（二）评分依据：

1.要求提供有效的认证证书作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	2
	投标人同类项目业绩情况
	10
	（一）评分内容：

近3年（2017年1月1日至今）同类（电气设备系统维保）业绩，每提供一个得2.5分,最高得10分。

（二）评分依据：

1.要求同时提供合同关键信息或项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据。

2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。

3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

	
	3
	投标人获奖情况
	8
	（一）评分内容：

1. 投标人获 “守合同重信用企业”荣誉的,省级（含省级）以上得4分，地市级得2分，无不得分；

2. 获得配电维护相关奖项得2分，省级（含省级）以上得4分，地市级得2分，无不得分；
3. 获得配电维护相关专利得2分。

（二）评分依据：

1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明材料作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。


定标方法

定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。

第二章  项目需求

一、项目概况

深圳实验学校中学部高低压配电系统维护项目。
二、商务需求
（一）服务期限：合同生效起三年。
服务地点：深圳市福田区百花六路四号

付款方式：按相关流程支付

（四）投标报价：包干价。
项目验收：按国家相关标准执行。
三、服务范围、内容及具体技术要求

服务范围：深圳实验学校高低压配电系统维护
	序号
	项目名称
	主要作业内容
	单位
	数量
	备注

	1
	高压柜
	负荷开关部分 1、清扫、除尘、外观检查； 2、各部位螺丝紧固检查； 3、带电显示器是否完好； 4、检查电气控制回路； 5、对地绝缘测试； 6、工频耐压试验；

 B、母线室： 1、清扫、除尘；2、母排对地绝缘电阻测试； 3、所有连接处密封检查； 4、母排螺丝用力矩板手紧固、检查； 5、母排绝缘套开裂检查； 6、柜间缝隙密封检查； 7、母线室内防锈漆有无脱落检查并补漆；
	台
	7
	年度一次             （时间三年）

	2
	变压器
	1、本体清扫、除尘： 2、高压侧电缆的拆除； 3、器身紧固螺栓的紧固、检查； 4、铁芯穿芯螺丝的紧固、检查； 5、铁芯一点接地检查； 6、高压环氧筒固定块紧固，完好检查； 7、变压器绝缘电阻的测试； 8、高压线圈各档位直流电阻测试； 9、低压线圈直流电阻测试； 10、变压器变压比测试； 11、变压器极性、组别试验； 12、变压器工频耐压试验； 13、温度检测仪的检查、测试。
	台
	3
	年度一次             （时间三年）

	3
	发电机出线柜
	1、柜体清扫、除尘； 2、主母排螺丝紧固检查； 3、机械部位添加油脂； 4、检查静触头、动触头插接状况，有无过热现象； 5、用力矩扳手紧固各部位紧固件； 6、检查进线开关主触头、辅助接点的接触情况； 7、机械和电动操作机构的检查、测试； 8、主开关本体绝缘检查； 9、主母线绝缘测试； 10、进线电流表检验； 11、进线电压表检验； 12、进线测量 CT 变比测试； 13、进线开关二次回路检查、测试； 20、二次回路的检查、调试； 21、出线开关本体绝缘检查； 22、出线开关主触头的检查； 23、指示仪表的检查； 24、出线 CT 变比的测试； 25、出线端接的检查； 26、柜体密封检查；
	台
	1
	年度一次             （时间三年）

	4
	发电机组
	1．一级检查保养项目。外部除尘、检查机油、水雾处理器、皮带、空气滤清器、油水分离器、风扇叶片、电池液液位等
2．保证冷却液DAC浓度正常。
3．空气滤清器清理。
4．机油面检查补充。
5．清理疏通油路。
6．添加、测试电池补充液。
7．发电机各仪表测试。
8．发电机各个保护开关测试。
9．ATS柜控制大闸及相关控制元件测试。
10．消音器水雾处理器装置测试。
11．完善二级检查保养记录。
	台
	1
	年度一次             （时间三年）

	5
	电气试验
	一、变压器：变压器绕阻电阻试验2、变压器变比、接线组别及相位试验3、变压器线圈绝缘电阻试验4、变压器铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对地外壳的绝缘电阻试验5、变压器交流耐压试验。                                       二、10kV电力电缆试验：1、绝缘电阻2、谐振耐压试验3、0.1Hz交流耐压试验4、电缆振荡波试验                                 三、环网柜试验：1、设备基本参数2、绝缘电阻试验3、交流耐压试验4、导电回路电阻试验5、气密性检查试验                      四：发电机机组维护
	次
	3
	年度一次             （时间三年）

	6
	拆除更换框架断路器
	2#配电房（位置新教学楼负一层）低压计量、进线柜2AA1框架断路器一台（含安装施工）  型号：ABB E1N 1250 T LSI WHR 3P NST+欠压脱扣器YU 220-240V ac/dc+欠电压脱扣器的延时继电器UVD 220-250V ac/dc
	台
	1
	此项目最高限价30000元


项目要求：
上述报价为年度一次，共三年的检测及维护维保服务；

如在维护维保检测中发现需维修、更换设备开关、元器件、辅件等价值200元以内（含200元）由中标单位采购及更换，超过200元需另行报价。
第三章  投标文件格式

（温馨提示：投标人必须按本章规定的格式编制投标文件，否则作废标处理）
投标文件组成：
目录
投标一览表
1、评标指引表

2、法定代表人证明书
3、投标文件签署授权委托书
4、投标承诺函
5、投标人情况介绍
（1）供应商资格证明文件
（2）企业荣誉

（3）同类项目业绩

6、其它需提供的材料
（1）项目完成（服务期满）后的服务承诺书
（2）违约承诺书
7、商务需求偏离表
8、技术规格偏离表
9、详细分项报价清单
10、项目实施方案



投标文件格式：

开标一览表
	项目编号
	项目名称
	投标报价（人民币：元）
	备注

	
	
	
	


注：
1、本表投标报价的填写形式是：投标报价（元）。
2、单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含完成本项目需求的一切费用。
3、开标一览表和投标文件（含正本、副本和光盘）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。
法定代表人或被授权人签名：
                         投标单位公章：
一、评标指引表
	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
	
	

	
	
	
	

	
	
	...
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性审查项目
	说明
(存在/不存在）
	起止页码

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；
	
	

	3
	《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全或不实
	
	

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明
	
	

	5
	投标报价有严重缺漏项目
	
	

	6
	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限或免费保修期低于招标文件规定的期限
	
	

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	对应章节
	起止页码

	技术
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务
	
	
	

	
	
	
	

	综合实力
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。
二、法定代表人证明书

            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：              

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

4. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。
三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签名）：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签名）：                                     
授权委托日期：         年     月       日

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）
四、投标承诺函

致：  深圳实验学校  
根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：
1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。
4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

投标人：                       单位地址：               

法定代表人或其委托代理人：                   

邮政编码：            电话：            传真：            

日期：       年     月    日                                

五、投标人情况介绍

（一）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

（二）企业荣誉证明文件

（三）近三年同类业绩证明文件

	

	采购人
	项目名称
	项目规模（金额或服务人数）
	合同签订日期
	履约验收时间
	完成质量情况（以履约验收报告为准）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供中标通知书及合同扫描件

六、其它需提供的材料
违约承诺书
七、商务需求偏离表
	序号
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


说明：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“二、商务需求”的内容分别对应填写。

2. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

八、技术规格偏离表

	序号
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“三、服务范围、内容具体技术要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术要求模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。

九、项目实施方案
主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、实施本项目的主要技术人员情况表。

提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料

《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）
表1  项目团队成员简历表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	证书名称/级别
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。
表2 项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目经验情况

	单位
	项目名称
	项目类型/规模/级别
	项目开始和完成期
	状态（在建或已完）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。
	


2、
3、
密封袋封条格式
投标文件/开标一览表
项目名称：                                                       
项目编号：                                                           
投标单位：                                     （加盖公章）
单位地址：                                                       
法定代表人/被授权人：                                            
联系电话：                                                       
【    年  月  日  时  分之前不得启封。】
备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。
第四章  合同条款及格式

（供参考）
采购单位（甲方）：深圳实验学校                   
供 应 商（乙方）： 
根据深圳实验学校2019年  月  日组织的              公开招标的中标结果及《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经协商签订本合同。
第一条　项目概况
项目名称： 
项目内容： 
服务时间： 
合同价款：
第二条  甲方的义务
1、  
2、  
第三条  乙方的义务
第四条  甲方的权利
第五条  乙方的权利
第六条  甲方的责任
第七条  乙方的责任
第八条  验收
第九条  付款方式
第十条  违约责任
第十一条  争议解决办法
执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。
第十二条  合同生效及其它

1、 下列文件均为本合同的重要组成部分：

（1）编号                    的招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充协议与修正文件。
2、本合同正本一式 陆 份，甲方执四份、乙方执 贰 份，具同等法律效力，经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方:深圳实验学校             乙方： 

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

          签约时间：                    
          签约地址：                    
0
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